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ОГЛАВЛЕНИЕ
6ВВЕДЕНИЕ


7ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


9РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МОТЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»


9а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)


10б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе


11в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе


11г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по  Мотыгинскому  муниципальному округу


14РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»


14а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


15б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


15в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


30г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения


30д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


32РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»


32а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


32б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


33РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МОТЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»


33а) описание сценариев развития теплоснабжения Мотыгинского муниципального округа


33б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Мотыгинского муниципального округа


34РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


34а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Мотыгинского муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения


34б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


34в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения


34г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных


34д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


35е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


35ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации


35з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


43и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей


43к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


44РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»


44а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


44б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Мотыгинского муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку


44в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


44г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


44д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей


45РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»


45а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


46б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


47РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»


47а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


54б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии


54в) виды топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


54г) преобладающий в Мотыгинском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении


54д) приоритетное направление развития топливного баланса Мотыгинского муниципального округа


55РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»


55а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе


55б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


57в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе


57г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе


57д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


58е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации


59РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)»


59а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)


59б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


59в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


63г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


63д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения


65РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


66РАЗДЕЛ 12 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»


67РАЗДЕЛ 13 «СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


67а) Перечень  возможных  сценариев  развития  аварий  в  системах теплоснабжения


67б) Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Мотыгинского муниципального округа с моделированием гидравлических режимов работы систем


71РАЗДЕЛ 14 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»


72РАЗДЕЛ 15 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МОТЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»


72а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии


72б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии


72в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


72г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения


72д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии


73е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Мотыгинского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


73ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Мотыгинского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


74РАЗДЕЛ 16 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МОТЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»


89РАЗДЕЛ 17 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»




ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения. 

Проект схемы состоит из двух основных разделов: 

· утверждаемая часть;

· обосновывающие материалы. 

Разработка схемы теплоснабжения проведена в соответствии со следующими документами:

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 8 августа 2024 года);

· Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года);

· Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

· Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями на 11 сентября 2024 года);
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (с изменениями на 20 марта 2025 года);

· «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями на 26 декабря 2024 года);
· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;
· СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76;
· СП 124 133302012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменением № 1);
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
· ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;
· Генеральный план Мотыгинского муниципального округа Красноярского края.

Схема теплоснабжения Мотыгинского муниципального округа разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Муниципальное образование Мотыгинский муниципальный округ Красноярского края расположен в восточной части Красноярского края России, приравнен к районам Крайнего Севера. 
Граничит:

· на востоке — Богучанский район;
· на юге — Казачинский район, Тасеевский район;
· на северо-востоке — Эвенкийский район;
· на северо-западе — Северо-Енисейский район;
· на западе — Енисейский район.
Административный центр — посёлок городского типа Мотыгино, в 550 км к северо-востоку от Красноярска.
Дата образования: 1932 г.

Численность населения: 12 009 чел. (Всероссийская перепись населения, 1 января 2024 г).
Площадь территории: 18, 983 тыс. кв. км
Таблица 1
Населенные пункты муниципального образования Мотыгинский муниципальный округ Красноярского края
	№ 
	Населённый пункт 
	Тип 
	Муниципальное образование/ межселенная территория

	1
	Мотыгино
	пгт
	посёлок Мотыгино

	2
	Раздолинск
	пгт
	посёлок Раздолинск

	3
	Бельск
	посёлок
	Рыбинский сельсовет

	4
	Кандаки
	деревня
	Первомайский сельсовет

	5
	Кировский
	посёлок
	Южно-Енисейский сельсовет

	6
	Кирсантьево
	посёлок
	Кирсантьевский сельсовет

	7
	Кулаково
	посёлок
	Кулаковский сельсовет

	8
	Машуковка
	посёлок
	Машуковский сельсовет

	9
	Никольск
	посёлок
	Машуковский сельсовет

	10
	Новоангарск
	посёлок
	Новоангарский сельсовет

	11
	Орджоникидзе
	посёлок
	Орджоникидзевский сельсовет

	12
	Пашино
	посёлок
	Рыбинский сельсовет

	13
	Первомайск
	посёлок
	Первомайский сельсовет

	14
	Решающий
	посёлок
	посёлок Мотыгино

	15
	Рыбное
	село
	Рыбинский сельсовет

	16
	Слюдрудник
	посёлок
	Первомайский сельсовет

	17
	Татарка
	посёлок
	Новоангарский сельсовет

	18
	Устье
	посёлок
	Машуковский сельсовет

	19
	Чистяки
	посёлок
	Первомайский сельсовет


Характеристика процесса теплоснабжения

Существующая система теплоснабжения Мотыгинского муниципального округа Красноярского края включает в себя: 

1. Котельная АБМК №1;
2. Котельная АБМК №3;
3. Котельная АБМК №6;
4. Котельная АБМК №7;
5. Котельная №8;
6. Котельная АБМК №12;
7. Котельная №4;
8. Котельная №9;
9. Котельная №14;
10. Котельная №13;
11. Котельная 1;
12. Котельная п. Первомайск;
13. Котельная №2.
Котельные отапливают объекты социальной сферы, население и прочие потребители.
Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия: 

· поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт; 

· выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие; 

· своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушников, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления; 

· принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети. 

Основным потребителем тепловой энергии является население. 

Основным показателем работы теплоснабжающего предприятия является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг. 

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МОТЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» определены расчетные периоды (этапы) Схемы теплоснабжения Мотыгинского муниципального округа:

– первая очередь (1 этап) – 2025-2029 гг.;

– расчетный срок (2 этап) – 2030-2035 гг.
а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, сельского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, сельского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии. 

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Мотыгинского муниципального округа является генеральный план.

 Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного жилого и общественного строительства до 2035 г. принят по данным Администрации Мотыгинского муниципального округа.

В соответствии с законодательством (ФЗ РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") к вопросам местного значения поселения в данной сфере относятся:

- организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда;

- создание условий для жилищного строительства;

- организация в границах муниципального района электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, организация снабжения топливом;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории Мотыгинского муниципального округа Генерального плана.

При всех сценариях развития определяющим будет положение муниципального образования как одного из перспективных субъектов.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития он должен представлять собой цельное, комфортное для проживания образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием и, при сложившейся в стране социально-экономической ситуации, с социально дифференцированными условиями проживания.
б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Приросты тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.1, суммарная присоединенная нагрузка – в таблице 1.2.

Таблица 1.1
Прирост и убыль тепловой нагрузки

	№ п/п
	Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства
	Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Прирост тепловой нагрузки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Жилищный фонд
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.2
Перспективные тепловые нагрузки

	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Котельная АБМК №1
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584

	2
	Котельная АБМК №3
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847

	3
	Котельная АБМК №6
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556

	4
	Котельная АБМК №7
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441

	5
	Котельная №8
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253

	6
	Котельная АБМК №12
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378

	7
	Котельная №4
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851

	8
	Котельная №9
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	9
	Котельная №14
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	10
	Котельная №13
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	11
	Котельная 1
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22

	12
	Котельная п. Первомайск
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104

	13
	Котельная №2
	1,4151
	1,4151
	1,4151
	-
	-
	-

	14
	Новая котельная 
	-
	-
	-
	1,4151
	1,4151
	1,4151


* Замена Котельной №2 на новую котельную 2027 год.
в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.
г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по  Мотыгинскому  муниципальному округу
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	Наименование
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Котельная АБМК №1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная АБМК №3
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная АБМК №6
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная АБМК №7
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №8
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная АБМК №12
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №4
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №9
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №14
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №13
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная 1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Первомайск
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,4151
	1,4151
	1,4151
	1,4151
	1,4151
	1,4151
	1,4151

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

-
индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

-
малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

-
многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

-
социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

-
промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление угля;

-
инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Централизованным теплоснабжением от котельных обеспечен жилой фонд, объекты общественно-делового назначения Мотыгинского муниципального округа.
Зоны обслуживания представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Зоны обслуживание источников тепла

	Наименование котельной
	Потребители
	Нагрузка, Гкал/ч

	Котельная АБМК №1
	п. Мотыгино
	1,584

	Котельная АБМК №3
	п. Мотыгино
	0,847

	Котельная АБМК №6
	п. Мотыгино
	0,556

	Котельная АБМК №7
	п. Мотыгино
	1,441

	Котельная №8
	п. Мотыгино
	1,253

	Котельная АБМК №12
	п. Мотыгино
	0,378

	Котельная №4
	п. Мотыгино
	0,851

	Котельная №9
	п. Бельск
	0,14

	Котельная №14
	с. Рыбное
	0,03

	Котельная №13
	с. Рыбное
	0,09

	Котельная 1
	п. Орджоникидзе
	2,22

	Котельная п. Первомайск
	п. Первомайск
	1,104

	Котельная №2
	п. Новоангарск
	1,4151


б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи электрокотлов и печей. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. 

Твердое топливо (дрова) остается основным топливом для индивидуальных источников тепла.

Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.

В случае реализации планов по газификации Мотыгинского муниципального округа децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть от индивидуальных котлов на газообразном топливе.
в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии Мотыгинского муниципального округа представлены в таблицах 2.2-2.15.
Таблица 2.2

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной АБМК №1, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отопление, Гкал/ч
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584

	вентиляция, Гкал/ч
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление, Гкал/ч
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584

	вентиляция, Гкал/ч
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,701
	0,701
	0,701
	0,701
	0,701
	0,701
	0,701

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,701
	0,701
	0,701
	0,701
	0,701
	0,701
	0,701

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,061
	2,061
	2,061
	2,061
	2,061
	2,061
	2,061


Таблица 2.3

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной АБМК №3, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отопление, Гкал/ч
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847

	вентиляция, Гкал/ч
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление, Гкал/ч
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847

	вентиляция, Гкал/ч
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032


Таблица 2.4

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной АБМК №6, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отопление, Гкал/ч
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556

	вентиляция, Гкал/ч
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление, Гкал/ч
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556

	вентиляция, Гкал/ч
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516


Таблица 2.5

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной АБМК №7, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,533
	0,533
	0,533
	0,533
	0,533
	0,533
	0,533

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отопление, Гкал/ч
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441

	вентиляция, Гкал/ч
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление, Гкал/ч
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441

	вентиляция, Гкал/ч
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776
	0,776

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,063
	2,063
	2,063
	2,063
	2,063
	2,063
	2,063


Таблица 2.6

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №8, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отопление, Гкал/ч
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253

	вентиляция, Гкал/ч
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление, Гкал/ч
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253

	вентиляция, Гкал/ч
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	3,257
	3,257
	3,257
	3,257
	3,257
	3,257
	3,257

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	3,257
	3,257
	3,257
	3,257
	3,257
	3,257
	3,257

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75


Таблица 2.7

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной АБМК №12, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отопление, Гкал/ч
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378

	вентиляция, Гкал/ч
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление, Гкал/ч
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378

	вентиляция, Гкал/ч
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516


Таблица 2.8

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №4, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,0133
	0,0133
	0,0133
	0,0133
	0,0133
	0,0133
	0,0133

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отопление, Гкал/ч
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851

	вентиляция, Гкал/ч
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление, Гкал/ч
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851

	вентиляция, Гкал/ч
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,716
	1,716
	1,716
	1,716
	1,716
	1,716
	1,716

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,716
	1,716
	1,716
	1,716
	1,716
	1,716
	1,716

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29


Таблица 2.9

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №9, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отопление, Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	вентиляция, Гкал/ч
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление, Гкал/ч
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	вентиляция, Гкал/ч
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34


Таблица 2.10

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №14, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отопление, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	вентиляция, Гкал/ч
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление, Гкал/ч
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	вентиляция, Гкал/ч
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.11

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №13, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отопление, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	вентиляция, Гкал/ч
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление, Гкал/ч
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	вентиляция, Гкал/ч
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258


Таблица 2.12

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной 1, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	5,35
	5,35
	5,35
	5,35
	5,35
	5,35
	5,35

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	5,35
	5,35
	5,35
	5,35
	5,35
	5,35
	5,35

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отопление, Гкал/ч
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22

	вентиляция, Гкал/ч
	2,220
	2,220
	2,220
	2,220
	2,220
	2,220
	2,220

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление, Гкал/ч
	2,220
	2,220
	2,220
	2,220
	2,220
	2,220
	2,220

	вентиляция, Гкал/ч
	2,220
	2,220
	2,220
	2,220
	2,220
	2,220
	2,220

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	3,125
	3,125
	3,125
	3,125
	3,125
	3,125
	3,125

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	3,125
	3,125
	3,125
	3,125
	3,125
	3,125
	3,125

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1


Таблица 2.13

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной п. Первомайск, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отопление, Гкал/ч
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104

	вентиляция, Гкал/ч
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление, Гкал/ч
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104

	вентиляция, Гкал/ч
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4


Таблица 2.14

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №2, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027*
	2028
	2029
	2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	6,54
	6,54
	6,54
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	6,54
	6,54
	6,54
	-
	-
	-
	-

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,169
	0,169
	0,169
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,2123
	0,2123
	0,2123
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отопление, Гкал/ч
	1,4151
	1,4151
	1,4151
	-
	-
	-
	-

	вентиляция, Гкал/ч
	1,415
	1,415
	1,415
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	отопление, Гкал/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	-
	-
	-
	-

	вентиляция, Гкал/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	4,744
	4,744
	4,744
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	4,744
	4,744
	4,744
	-
	-
	-
	-

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	4,82
	4,82
	4,82
	-
	-
	-
	-


* Замена на новую котельную 2027 год.

Таблица 2.15

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Новой котельной, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	4,13
	4,13
	4,13
	4,13

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	4,13
	4,13
	4,13
	4,13

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	0,0527
	0,0527
	0,0527
	0,0527

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	-
	2,7753
	2,7753
	2,7753
	2,7753

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	2,7753
	2,7753
	2,7753
	2,7753

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	-
	2,7753
	2,7753
	2,7753
	2,7753

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	2,7753
	2,7753
	2,7753
	2,7753

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	-
	-
	-
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	-
	-
	-
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	-
	-
	-
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07


г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Мотыгинского муниципального округа, отсутствует. 
д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения» (данному в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и «радиуса эффективного теплоснабжения» (приведенного в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

· надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:


[image: image2.wmf],

95

10

30

38

,

0

19

,

0

62

,

0

26

,

0

86

,

0

2

8

t

j

D

´

+

´

+

=

H

П

s

B

R

П

R

b

S


Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/ч(км²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:
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Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения Мотыгинского муниципального округа приводятся в таблице. 

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.
РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»
а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки отсутствуют.

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 

РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МОТЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
а) описание сценариев развития теплоснабжения Мотыгинского муниципального округа
В мастер-плане схемы теплоснабжения Мотыгинского муниципального округа года были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих сетей.

Мероприятия:

· Приобретение двух водогрейных котлов для п. Бельск и с. Рыбного Рыбинского сельсовета 0.3 МВт и 0,34 МВт, 2025 год.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения Мотыгинского муниципального округа. 

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения взамен существующих котельных и переключение всех абонентов на новые котельные.
Мероприятия:

· Приобретение и установка автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 4,8 МВт в п. Новоангарск Мотыгинского района (МКПР), 2026 год.

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Мотыгинского муниципального округа
Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Мотыгинского муниципального округа предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Мотыгинского муниципального округа предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории Мотыгинского муниципального округа экономически целесообразен, для повышения качества и надёжности системы теплоснабжения.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 2.   
РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Мотыгинского муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, не предусматривается.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия:

· Приобретение двух водогрейных котлов для п. Бельск и с. Рыбного Рыбинского сельсовета 0.3 МВт и 0,34 МВт, 2025 год;

· Приобретение и установка автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 4,8 МВт в п. Новоангарск Мотыгинского района (МКПР), 2026 год.

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия:

· Приобретение двух водогрейных котлов для п. Бельск и с. Рыбного Рыбинского сельсовета 0.3 МВт и 0,34 МВт, 2025 год;

· Приобретение и установка автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 4,8 МВт в п. Новоангарск Мотыгинского района (МКПР), 2026 год.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Мотыгинского муниципального округа источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории Мотыгинского муниципального округа меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, отсутствуют.
е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной на территории Мотыгинского муниципального округа в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В системе теплоснабжения Мотыгинского муниципального округа источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не применяются.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график 75/60°С, 75/50°С, 80/65°С, 70/50°С, параметры по давлению остаются неизменными.
Таблица 5.1

Температурный график Котельной №2
	Температура воздуха
	Температура под. тр-од.
	Температура обр. тр-од.

	
	
	

	10
	42
	38

	9
	42
	38

	8
	43
	38

	7
	43
	39

	6
	44
	39

	5
	44
	39

	4
	44
	39

	3
	45
	39

	2
	45
	40

	1
	46
	40

	0
	46
	41

	-1
	47
	41

	-2
	47
	42

	-3
	48
	42

	-4
	48
	43

	-5
	49
	43

	-6
	49
	44

	-7
	50
	44

	-8
	51
	45

	-9
	52
	45

	-10
	52
	46

	-11
	53
	46

	-12
	53
	47

	-13
	54
	47

	-14
	54
	47

	-15
	55
	47

	-16
	55
	47

	-17
	56
	48

	-18
	57
	48

	-19
	57
	48

	-20
	58
	49

	-21
	58
	49

	-22
	59
	49

	-23
	59
	50

	-24
	61
	51

	-25
	62
	51

	-26
	62
	52

	-27
	63
	52

	-28
	63
	52

	-29
	64
	53

	-30
	64
	54

	-31
	65
	55

	-32
	65
	54

	-33
	66
	55

	-34
	67
	56

	-35
	68
	57

	-36
	68
	56

	-37
	69
	57

	-38
	70
	58

	-39
	70
	58

	-40
	71
	59

	-41
	72
	59

	-42
	72
	59

	-43
	73
	60

	-44
	74
	61

	-45
	75
	62

	-46
	75
	61

	-47
	76
	62

	-48
	77
	63

	-49
	77
	63

	-50
	78
	64

	-51
	79
	64

	-52
	79
	64

	-53
	80
	65
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Рис 5.1. Температурный график котельной АБМК №1
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Рис 5.2. Температурный график котельной АБМК №3
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Рис 5.3. Температурный график котельной АБМК №6
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Рис 5.4. Температурный график котельной АБМК №7 
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Рис 5.5. Температурный график котельной №8
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Рис 5.6. Температурный график котельной АБМК №12

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.
и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.4 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.4
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Котельная АБМК №1
	2,75
	2,75

	2
	Котельная АБМК №3
	1,55
	1,55

	3
	Котельная АБМК №6
	1,032
	1,032

	4
	Котельная АБМК №7
	2,75
	2,75

	5
	Котельная №8
	5
	5

	6
	Котельная АБМК №12
	1,032
	1,032

	7
	Котельная №4
	2,58
	2,58

	8
	Котельная №9
	0,68
	0,68

	9
	Котельная №14
	0,043
	0,043

	10
	Котельная №13
	0,516
	0,516

	11
	Котельная 1
	5,35
	5,35

	12
	Котельная п. Первомайск
	3,2
	3,2

	13
	Котельная №2
	6,54
	-

	14
	Новая котельная
	-
	4,13


* Замена Котельной №2 на новую котельную 2027 год.

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.
РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»
а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности, не предусматривается.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Мотыгинского муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту на территории Мотыгинского муниципального округа не предусматриваются.
в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.
д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Настоящей Схемой теплоснабжения в целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения запланирована реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей не предусматриваются.
РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования. В зависимости от предназначения, условий присоединения потребителей к тепловой сети, требований заказчика и др. ТП составляется из ряда отдельных функциональных узлов.

Предлагается для применения в схеме вновь проектируемых потребителей стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты (БТП) полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

· в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

· существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

· снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественноколичественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

· снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

· снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

· кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во в ремя положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

Перевод закрытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа:

· проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);

· приобретение оборудования;

·  строительство.

В соответствии с требованиями Федеральных Законов № 190-ФЗ и № 417-ФЗ подлежат переводу к 01.01.2024 г. на закрытую схему горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя, потребители, подключенные к тепловым сетям ресурсоснабжающей организации 

Для организации закрытой схемы ГВС необходимо: 

- установить на вводах зданий индивидуальные автоматизированные тепловые пункты (ИТП) с теплообменниками ГВС; 

- обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением по 1-й категории надежности; 

- во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, выполнить замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные.
[image: image10.png]Banonposomyuh

cryneis

HKunoe 3aanme

Topsee u xonagwoe
onociabrme
="
fron
o m.myn_‘ | | S<=
-
N

Tornooon

Hacoc unprynmu

Tennoobuenun
|cucrows oronnorn

LiuprynLuonssh konTyp

Hacoc

cncroms:
otonnows

I CucToma perynuposann
3w





Рисунок 7.1. Принципиальная схема ТП с закрытой системой горячего водоснабжения и независимой схемой присоединения системы отопления.
На территории Мотыгинского муниципального округа применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую систему теплоснабжения предусматривается.
Необходимо проведение гидравлического расчета тепловых сетей. По результатам гидравлического расчета тепловых сетей при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения будет принято решение по реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии.
б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Мотыгинского муниципального округа применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую систему теплоснабжения предусматривается.

Необходимо проведение гидравлического расчета тепловых сетей. По результатам гидравлического расчета тепловых сетей при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения будет принято решение по реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии.
РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»
а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива на котельных в перспективе до 2035 года предполагается сохранить – уголь.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в таблицах 8.1-8.6.
Таблица 8.1
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	1
	Котельная АБМК №1
	уголь
	6060,324
	6060,324
	6060,324
	6060,324
	6060,324
	6060,324
	6060,324

	2
	Котельная АБМК №3
	уголь
	2949,911
	2949,911
	2949,911
	2949,911
	2949,911
	2949,911
	2949,911

	3
	Котельная АБМК №6
	уголь
	1550,666
	1550,666
	1550,666
	1550,666
	1550,666
	1550,666
	1550,666

	4
	Котельная АБМК №7
	уголь
	5208,47
	5208,47
	5208,47
	5208,47
	5208,47
	5208,47
	5208,47

	5
	Котельная №8
	уголь
	3554,578
	3554,578
	3554,578
	3554,578
	3554,578
	3554,578
	3554,578

	6
	Котельная АБМК №12
	уголь
	2384,4
	2384,4
	2384,4
	2384,4
	2384,4
	2384,4
	2384,4

	7
	Котельная №4
	уголь
	2347,76
	2347,76
	2347,76
	2347,76
	2347,76
	2347,76
	2347,76

	8
	Котельная №9
	уголь
	560
	560
	560
	560
	560
	560
	560

	9
	Котельная №14
	уголь
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	10
	Котельная №13
	уголь
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	11
	Котельная 1
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная п. Первомайск
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная №2
	уголь
	6043,17
	6043,17
	6043,17
	6043,17
	6043,17
	6043,17
	6043,17

	Итого
	уголь
	31039,279
	31039,28
	31039,279
	31039,28
	31039,279
	31039,28
	31039,279


Таблица 8.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	1
	Котельная АБМК №1
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Котельная АБМК №3
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная АБМК №6
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная АБМК №7
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная №8
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная АБМК №12
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная №4
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная №9
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная №14
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная №13
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная 1
	уголь
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238

	12
	Котельная п. Первомайск
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная №2
	уголь
	198
	198
	198
	198
	198
	198
	198


Таблица 8.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	1
	Котельная АБМК №1
	уголь
	866,58
	866,58
	866,58
	866,58
	866,58
	866,58
	866,58

	2
	Котельная АБМК №3
	уголь
	421,71
	421,71
	421,71
	421,71
	421,71
	421,71
	421,71

	3
	Котельная АБМК №6
	уголь
	221,65
	221,65
	221,65
	221,65
	221,65
	221,65
	221,65

	4
	Котельная АБМК №7
	уголь
	744,74
	744,74
	744,74
	744,74
	744,74
	744,74
	744,74

	5
	Котельная №8
	уголь
	508,22
	508,22
	508,22
	508,22
	508,22
	508,22
	508,22

	6
	Котельная АБМК №12
	уголь
	340,91
	340,91
	340,91
	340,91
	340,91
	340,91
	340,91

	7
	Котельная №4
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная №9
	уголь
	216,02
	216,02
	216,02
	216,02
	216,02
	216,02
	216,02

	9
	Котельная №14
	уголь
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	10
	Котельная №13
	уголь
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	11
	Котельная 1
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная п. Первомайск
	уголь
	791,8
	791,8
	791,8
	791,8
	791,8
	791,8
	791,8

	13
	Котельная №2
	уголь
	1196,69
	1196,69
	1196,69
	1196,69
	1196,69
	1196,69
	1196,69

	Итого
	
	5430,32
	5430,32
	5430,32
	5430,32
	5430,32
	5430,32
	5430,32


Таблица 8.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), м3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	1
	Котельная АБМК №1
	уголь
	1087
	1087
	1087
	1087
	1087
	1087
	1087

	2
	Котельная АБМК №3
	уголь
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433

	3
	Котельная АБМК №6
	уголь
	263
	263
	263
	263
	263
	263
	263

	4
	Котельная АБМК №7
	уголь
	826
	826
	826
	826
	826
	826
	826

	5
	Котельная №8
	уголь
	912
	912
	912
	912
	912
	912
	912

	6
	Котельная АБМК №12
	уголь
	367
	367
	367
	367
	367
	367
	367

	7
	Котельная №4
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная №9
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная №14
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная №13
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная 1
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная п. Первомайск
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная №2
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


 Таблица 8.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период), м3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	1
	Котельная АБМК №1
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Котельная АБМК №3
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная АБМК №6
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная АБМК №7
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная №8
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная АБМК №12
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная №4
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная №9
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная №14
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная №13
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная 1
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная п. Первомайск
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная №2
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 8.6

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), м3
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	1
	Котельная АБМК №1
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная АБМК №3
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная АБМК №6
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Котельная АБМК №7
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Котельная №8
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Котельная АБМК №12
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Котельная №4
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Котельная №9
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Котельная №14
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Котельная №13
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Котельная 1
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Котельная п. Первомайск
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Котельная №2
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива на перспективу остается уголь.

в) виды топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива для котельных является – уголь.

г) преобладающий в Мотыгинском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
Преобладающий в Мотыгинском муниципальном округе вид топлива – уголь. 
д) приоритетное направление развития топливного баланса Мотыгинского муниципального округа
Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.
РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»
а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.1.
б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

	№ п/п
	Наименование, адрес объекта теплоснабжения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения»

	Мотыгинский муниципальный округ

	1
	Приобретение двух водогрейных котлов для п. Бельск и с. Рыбного Рыбинского сельсовета 0.3 МВт и 0,34 МВт
	1 610 266,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Приобретение и установка автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 4,8 МВт в п. Новоангарск Мотыгинского района (МКПР)
	0,00
	115 415,1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Мотыгинский муниципальный округ

	-
	Мероприятия не предусматриваются
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	0

	Всего по объектам теплоснабжения
	1 610 266,67
	115 415,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории Мотыгинского муниципального округа применяется открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения). Перевод на закрытую предусматривается.
д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

· чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

· индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени; 

· срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

· дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период разработки и базовый период актуализации отсутствует.
РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)»
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации. 

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Мотыгинского муниципального округа ЕТО утверждена, АО "КрасЭКо", ООО «Энергия», ООО «Ангарская ТГК», ООО «СибТЭКО», ООО «Первомайское ЖКХ», ООО УК «НКС».

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Мотыгинского муниципального округа ЕТО утверждена, АО "КрасЭКо", ООО «Энергия», ООО «Ангарская ТГК», ООО «СибТЭКО», ООО «Первомайское ЖКХ», ООО УК «НКС».

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

( владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

( размер собственного капитала; 

( способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы. 

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей. 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории села, поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.
Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Мотыгинского муниципального округа приведен в таблице 10.1.
Таблица 10.1

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Мотыгинского муниципального округа
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная АБМК №1
	2,75
	АО "КрасЭКо"
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	01
	да
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная АБМК №3
	1,55
	АО "КрасЭКо"
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	02
	да
	

	3
	Котельная АБМК №6
	1,032
	АО "КрасЭКо"
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	03
	да
	

	4
	Котельная АБМК №7
	2,75
	АО "КрасЭКо"
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	04
	да
	

	5
	Котельная №8
	5
	АО "КрасЭКо"
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	05
	да
	

	6
	Котельная АБМК №12
	1,032
	АО "КрасЭКо"
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	06
	да
	

	7
	Котельная №4
	2,58
	ООО «Энергия»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	07
	да
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	8
	Котельная №9
	0,68
	ООО «Ангарская ТГК»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	08
	да
	

	9
	Котельная №14
	0,043
	ООО «Ангарская ТГК»
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	09
	да
	

	10
	Котельная №13
	0,516
	ООО «Ангарская ТГК»
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	10
	да
	

	11
	Котельная 1
	5,35
	ООО «СибТЭКО»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	11
	да
	

	12
	Котельная п. Первомайск
	3,2
	ООО «Первомайское ЖКХ»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	12
	да
	

	13
	Котельная №2
	6,54
	ООО УК «Новоангарский комплексный сервис»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	13
	да
	


г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.
д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Мотыгинского муниципального округа представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2
Реестр систем теплоснабжения

	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная АБМК №1
	АО «КрасЭКо»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	01
	да
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная АБМК №3
	АО «КрасЭКо»
	
	02
	да
	

	3
	Котельная АБМК №6
	АО «КрасЭКо»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	03
	да
	

	4
	Котельная АБМК №7
	АО «КрасЭКо»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	04
	да
	

	5
	Котельная №8
	АО «КрасЭКо»
	
	05
	да
	

	6
	Котельная АБМК №12
	АО «КрасЭКо»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	06
	да
	

	7
	Котельная №4
	ООО «Энергия»
	
	07
	да
	

	8
	Котельная №9
	ООО «Ангарская ТГК»
	
	08
	да
	


	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	9
	Котельная №14
	ООО «Ангарская ТГК»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	09
	да
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	10
	Котельная №13
	ООО «Ангарская ТГК»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	10
	да
	

	11
	Котельная 1
	ООО «СибТЭКО»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	11
	да
	

	12
	Котельная п. Первомайск
	ООО «Первомайское ЖКХ»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	12
	да
	

	13
	Котельная №2
	ООО УК «Новоангарский комплексный сервис»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	13
	да
	


РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
В Мотыгинском муниципальном округе теплоснабжение осуществляется от 13 источников тепловой энергии.
РАЗДЕЛ 12 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
С целью обеспечения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения на котельных проводятся следующие мероприятия.

Организовано круглосуточное сменное дежурство на объектах. Работники обучены, аттестованы.

Согласно утвержденным планам с персоналом смен проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки.

При заступлении на смену с персоналом проводится инструктаж.

Рабочие места укомплектованы должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, средствами защиты, противопожарным инвентарем.

Резервное оборудование находится в исправном состоянии и готово к работе.

Проводится еженедельный обход и осмотр сетей и колодцев. На территории теплового хозяйства введен пропускной режим.

Для улучшения качества контроля на территории и в производственных помещениях объектов АО «КрасЭКо», ООО «Энергия», ООО «Ангарская ТГК», ООО «СибТЭКО», ООО «Первомайское ЖКХ», ООО УК «НКС» установлена система видеонаблюдения. Ограничен доступ посторонних лиц в административное здание АО «КрасЭКо», ООО «Энергия», ООО «Ангарская ТГК», ООО «СибТЭКО», ООО «Первомайское ЖКХ», ООО УК «НКС».

Для принятия упредительных мер по предотвращению аварий на объектах и инженерных сетях АО «КрасЭКо», ООО «Энергия», ООО «Ангарская ТГК», ООО «СибТЭКО», ООО «Первомайское ЖКХ», ООО УК «НКС» постоянно проводится анализ аварийных ситуаций, причин и последствий этих аварий. 

Во время праздников и выходных дней принимаются меры по готовности органов управления, сил и средств предприятий к ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах АО «КрасЭКо», ООО «Энергия», ООО «Ангарская ТГК», ООО «СибТЭКО», ООО «Первомайское ЖКХ», ООО УК «НКС». Руководящим составом АО «КрасЭКо», ООО «Энергия», ООО «Ангарская ТГК», ООО «СибТЭКО», ООО «Первомайское ЖКХ», ООО УК «НКС» организован контроль несения сменного дежурства в выходные и праздничные дни.

Для ликвидации последствий аварий отделом МТО создан необходимый аварийный запас материально – технических ресурсов.

Организовано взаимодействие со всеми аварийными службами и организациями Мотыгинского муниципального округа.
РАЗДЕЛ 13 «СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
а) Перечень  возможных  сценариев  развития  аварий  в  системах теплоснабжения
Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: 

выход из строя всех насосов сетевой группы;

порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Таблица 13.1
Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Выход из строя всех насосов сетевой группы
	Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муниципальный, локальный

	Остановка котельной
	Отсутствие угля, поломка водонагревательного котла
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах
	Локальный

	Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы
	Порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах
	Локальный


б) Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Мотыгинского муниципального округа с моделированием гидравлических режимов работы систем

Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении: 
АО «КрасЭКо» (Котельная АБМК №1, Котельная АБМК №3, Котельная АБМК №6, Котельная АБМК №7, Котельная №8, Котельная АБМК №12).
ООО «Энергия» (Котельная №4).
ООО «Ангарская ТГК» (Котельная №9, Котельная №14, Котельная №13).
ООО «СибТЭКО» (Котельная 1).
ООО «Первомайское ЖКХ» (Котельная п. Первомайск).
ООО УК «НКС» (Котельная №2).
 Таблица 13.2 

Оперативный план действий
	Место и вид инцидента
	Последовательность выполнения операций по ликвидации инцидента

	1. Порыв трубопровода теплосети
	1.1 Характерным признаком утечки воды из теплосети является увеличение объема подпиточной воды в котельной, которая поддерживает давление в обратной магистрали.

1.2 В случае увеличения расхода подпиточной воды (согласно расчету нормативного количества воды) в котельной кочегар (машинист) должен сообщить об этом старшему кочегару и специалисту по охране труда АО «КрасЭКо», ООО «Энергия», ООО «Ангарская ТГК», ООО «СибТЭКО», ООО «Первомайское ЖКХ», ООО УК «НКС».

1.3 Старший кочегар АО «КрасЭКо», ООО «Энергия», ООО «Ангарская ТГК», ООО «СибТЭКО», ООО «Первомайское ЖКХ», ООО УК «НКС» обеспечивает проведение немедленной проверки состояния теплосетей и систем теплоснабжения на предмет порыва и утечки.

1.4 Кочегару (машинисту)принять все меры по обеспечению подпитки теплосети и поддержания устойчивого гидравлического режима.

1.5 Если подпитка продолжает увеличиваться и стала в 2 раза выше нормы, то старший кочегар об этом сообщает специалисту по охране труда, который ставит в известность директора.

1.6 По решению руководства АО «КрасЭКо», ООО «Энергия», ООО «Ангарская ТГК», ООО «СибТЭКО», ООО «Первомайское ЖКХ», ООО УК «НКС», слесарь по обслуживанию теплосетей АО «КрасЭКо», ООО «Энергия», ООО «Ангарская ТГК», ООО «СибТЭКО», ООО «Первомайское ЖКХ», ООО УК «НКС» (по распоряжению старшего кочегара) закрывает задвижки на выходе из котельной.

1.7 Руководство АО «КрасЭКо», ООО «Энергия», ООО «Ангарская ТГК», ООО «СибТЭКО», ООО «Первомайское ЖКХ», ООО УК «НКС» извещает ЕДДС МО «Мотыгинского муниципального округа» и администрацию Мотыгинского муниципального округа.

1.8 Время устранения аварии (согласно расчету допустимого времени устранения аварии и восстановления теплоснабжения) при температуре наружного воздуха -20°С допустимо до 11 ч (при Tн.в. = -30°С – до 8 ч, при Тн.в. = 0°С – до 24 ч).

1.9 Если время устранения аварии выше допустимого, то УК обязана в течение 11 ч (8 ч или 24 ч соответственно) произвести спуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения всех отключенных домов и строений во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии.

	2. Прекращение подачи электрической энергии в котельную
	2.1 Аварийно остановить работающее оборудование согласно инструкциям по эксплуатации.

2.2 Кочегар (машинист) котельной сообщает об этом старшему кочегару и специалисту по охране труда АО «КрасЭКо», ООО «Энергия», ООО «Ангарская ТГК», ООО «СибТЭКО», ООО «Первомайское ЖКХ», ООО УК «НКС».

2.3 Специалист по охране труда АО «КрасЭКо», ООО «Энергия», ООО «Ангарская ТГК», ООО «СибТЭКО», ООО «Первомайское ЖКХ», ООО УК «НКС» связывается с электросетевой организацией по поводу выяснения причины и продолжительности отсутствия напряжения.

2.3.1 Если электроэнергия будет отсутствовать более 30 минут, то специалист по охране труда АО «КрасЭКо», ООО «Энергия», ООО «Ангарская ТГК», ООО «СибТЭКО», ООО «Первомайское ЖКХ», ООО УК «НКС» об инциденте сообщает:

- директору АО «КрасЭКо», ООО «Энергия», ООО «Ангарская ТГК», ООО «СибТЭКО», ООО «Первомайское ЖКХ», ООО УК «НКС»;

- ЕДДС МО «Мотыгинского муниципального округа»
- главе администрации Мотыгинского муниципального округа;

- потребителям тепловой энергии;

- МЧС.

2.4 Принять меры по утеплению помещений.

2.5 Выполнить переподключение системы электроснабжения на резервный источник электрической энергии. (Для электроснабжения котельной включить в работу передвижную электростанцию.)

2.6 После подачи электроэнергии, восстановить рабочие параметры тепловой сети и включить остановленное оборудование в работу.

	3 Выход из строя котлоагрегата
	3.1 Отключить котел от действующей системы теплоснабжения и перейти на резервный.


Основной целью гидравлического расчета на стадии проектирования является определение диаметров трубопроводов по заданным расходам теплоносителя и располагаемым перепадам давления в сети, или на отдельных участках теплосети. В процессе же эксплуатации сетей приходиться решать обратную задачу – определять расходы теплоносителя на участках сети или давления в отдельных точках при изменении гидравлических режимов. Для наглядности расчетов по гидравлике можно построить пьезометрический график теплосети (рис 13.1) Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети относительно местности, по которому, проложена водяная тепловая сеть.
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Рисунок 13.1. Пример пьезометрического графика
Для системы теплоснабжения Мотыгинского муниципального округа выполнение гидравлического расчёта тепловых сетей не предоставляется возможным, поскольку исходные данные предоставлены не в полном объеме. Так же стоит отметить, что виду малого количество потребителей изменение диаметров трубопроводов не предусматривается, отсутствует необходимость увеличения мощности, нет необходимости менять гидравлический режим. 

Так же предусматривать строительство нового трубопровода экономически не целесообразно из-за высоких затрат на данного мероприятия. Гидравлическое моделирование работы системы теплоснабжение в случае аварии (отключения электричества, прекращение подачи топлива, выход из строя котлоагрегата, прорыв сети) бессмысленно так как при происхождении любого из действий система теплоснабжения прекратит свою работу.
РАЗДЕЛ 14 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года N 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На момент разработки схемы, бесхозяйные участки тепловых сетей на территории Мотыгинского муниципального округа не выявлены.
РАЗДЕЛ 15 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МОТЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом.
б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии имеются, в связи отсутствия газоснабжения на территории Мотыгинского муниципального округа.

в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Мотыгинского муниципального округа отсутствуют.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Мотыгинского муниципального округа отсутствуют.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Мотыгинского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Мотыгинского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Мотыгинского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 16 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МОТЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
Индикаторы развития систем теплоснабжения включают следующие показатели: 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

( удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

( отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

( коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

( удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

( доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах села, поселения, городского округа, города федерального значения); 

( удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

( коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 

( доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

( средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 

( отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;
( отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

В таблицах 16.1-16.14 приведены значения индикаторов развития системы теплоснабжения Мотыгинского муниципального округа.

Таблица 16.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной АБМК №1

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной АБМК №3

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной АБМК №6

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.4

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной АБМК №7

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.5

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №8

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.6

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной АБМК №12

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.7

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №4

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.8

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №9

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.9

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №14

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.10

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №13 с. Рыбное

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.11

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной 1

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	238
	238
	238
	238
	238
	238

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.12

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Первомайск

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.13

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №2

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-
	-

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	198
	198
	198
	-
	-
	-

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.14

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Новой котельной

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 17 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»
Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу. 
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